| ลำดับ | ข้อกำหนด TOR | ข้อเสนอ | เลขอ้างอิง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ผนวก 7 รายละเอียดของ Indoor Fiber Distribution Frame (FDF) 24 Fibers ความต้องการ |  |  |  |
| 1. | Fiber Distribution Frame (FDF) นี้ใช้เพื่อรองรับการ Splicing และ Patching สายใยแก้วนำแสงที่มีขนาด ไม่น้อยกว่า 24 Core ที่อยู่ในอาคาร และป้องกันไม่ให้สายใยแก้วนำแสงนั้นเกิดความเสียหาย |  |  |  |
| 2. | FDF นี้ออกแบบมาเพื่อความเหมาะสมกับการติดตั้งภายในอาคาร และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายใน อาคาร ติดตั้งง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน |  |  |  |
| 3. | FDF ใช้เพื่อติดตั้งได้ในตู้ Close Rack 19 นิ้ว ซึ่งสามารถติดตั้งได้ด้วยการยึดกับเสาด้านหน้า หรือด้านหลัง ของตู้ Rack โดยการเปลี่ยนตำแหน่งตัวจับยึด (Mounting bracket) ของ FDF และตัวจับยึดดังกล่าวจะต้อง สามารถดัดแปลงเพื่อให้สามารถติดตั้งในตู้ Rack 21 นิ้ว ได้ด้วย โครงสร้างของ FDF |  |  |  |
| 1. | ทำจากวัสดุที่เป็นเหล็กแผ่น (Mild steel) มีความหนาอย่างน้อย 1.2 มิลลิเมตร และพ่นด้วย Powder coated สีครีม ที่หนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน (µm) |  |  |  |
| 2. | FDF มีความสูง 1.5 RU (อย่างน้อย 66 มิลลิเมตร) และมีความลึกไม่เกิน 280 มิลลิเมตร |  |  |  |
| 3. | FDF เป็นแบบ Slide type มีโครงสร้างหลัก 2 ส่วน คือ ส่วนที่คงที่ : เป็นโครงสร้างภายนอก (Housing) ซึ่งยึดติดอยู่กับตู้ Rack 19 นิ้ว ส่วนที่เคลื่อนที่ : เป็น Slide tray ดึงถาดออกด้านหน้า ด้วยรางแบบ Ball bearing พร้อมทั้งมีหลอดทรงกระบอก (Spool) เพื่อรองรับส่วนโค้งของสายใยแก้วนำแสง |  |  |  |
| 4. | FDF ประกอบด้วยหน้าที่การใช้งานหลัก 2 ส่วน คือ Splicing และ Patching และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการ สำรองสายใยแก้วนำแสงที่มีรัศมีการโค้งงอ 30 มิลลิเมตร |  |  |  |
| 5. | มีฝาหน้าแบบบานพับ (Hinge-able front cover) พร้อมปิดยึดแบบแถบแม่เหล็ก พร้อมตัวจับสำหรับเปิด-ปิด |  |  |  |
| 6. | มี Patch panel พร้อมเจาะรูสำหรับยึดตัว FC Through Adapter แบบ D-shape จำนวน 24 รู พร้อมแสดง ตัวเลขเพื่อระบุตำแหน่งของรูทั้ง 24 รู โดยระยะห่างระหว่าง Patch panel กับฝาหน้าไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร |  |  |  |
| 7. | มี Splice tray เป็นแบบบานพับ (Hinge-able splice tray) จำนวน 2 Tray เพื่อรองรับใยแก้วนำแสงไม่น้อย กว่าจำนวน 12 Core ต่อ Tray |  |  |  |
| 8. | ฝาปิดด้านบน (Lid) ปิดยึดได้โดยตัวเองหรือแถบแม่เหล็ก โดยไม่ต้องขันน๊อตหรือใช้สลักยึดและสามารถดึง ออกทางด้านหน้าได้ |  |  |  |
| 9. | FDF มีสภาพสมบูรณ์ ไม่บิดเบี้ยว แหลมคม หรือแตกร้าว |  |  |  |
| 10. | มีช่องไม่น้อยกว่า 120 มิลลิเมตร สำหรับการเดินสายใยแก้วนำแสงเข้าทางด้านหลังและมีรูสำหรับจับยึด สายใยแก้วนำแสงกับ FDF โดยใช้ Cable Tie เป็นตัวจับยึด พร้อมมีสมอจับยึดซ้าย-ขวา (Anchor strength member) สำหรับยึด Central strength member (CSM) ของสายใยแก้วนำแสง และช่องไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สำหรับการนำสาย Patch cord ออกทางด้านข้างซ้าย-ขวาและมีรูสำหรับจับยึด Patch cord กับ FDF โดยใช้ Cable Tie เป็นตัวจับยึด คุณสมบัติ : |  |  |  |
| 1. | FDF มีหน้าที่หลัก 2 ส่วน คือ ส่วน Splicing : มี Splice tray จำนวน 2 Tray เพื่อรองรับการ Splice ระหว่างสายใยแก้วนำแสงกับ Pigtail จำนวนไม่น้อยกว่า 24 Core และมีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับการวนสายใยแก้วนำแสงเพื่อ สำรองไว้ใช้งาน ส่วน Patching : มี Patch panel จำนวน 24 รู สำหรับใส่ FC through adapter แบบ D-Shape เพื่อรองรับการเชื่อมโยงสาย Patch cord ไปหาอุปกรณ์สื่อสัญญาณ |  |  |  |
| 2. | ฝาหน้าจะถูกล็อกไว้เมื่ออยู่ในตำแหน่งปิด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดกับ Patch cord ได้ และด้านใน ของฝาหน้าจะมีแผ่นป้ายแสดงตำแหน่งการเชื่อมโยงสัญญาณบน Patch panel |  |  |  |
| 3. | ฝาปิดด้านบนสามารถถอดได้ ด้วยการดึงออกทางด้านหน้า และไม่ต้องขันสกรู |  |  |  |
| 4. | ตัวจับยึด (Mounting bracket) ของ FDF สามารถติดตั้งได้ทั้งตู้ Rack 19 นิ้ว และ 21 นิ้ว รายละเอียดอุปกรณ์ประกอบ |  |  |  |
| 1. | FC Through Adapter, Bronze Sleeve แบบ “D-Mount” Type จำนวน 24 หัว/ตู้ 1 ใบ มีโครงสร้างเป็นแบบ D-Shape วัสดุโครงสร้างต้องเป็นโลหะที่ปลอดสนิม เช่น ทองเหลือง (Brass) หรือ นิเกิล (Nickel) Alignment sleeve ต้องเป็นวัสดุ Bronze มีฝาครอบกันฝุ่น (Dust cap) ทั้งสองด้าน มีค่า Insertion Loss ไม่เกิน 0.2 dB สามารถรองรับการถอดเข้า / ออก (Mating / Demating) ได้มากกว่า 500 ครั้ง โดยค่า Insertion Loss จะต้องไม่เกิน 0.2 dB |  |  |  |
| 2. | Pigtail, Single mode G.657A. แบบ FC/UPC ความยาว 1.5 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 มิลลิเมตร เปลือกนอกเป็นวัสดุ Flame Retardant และ Halogen Free Insertion Loss IL ≤ 0.2 dB Return Loss RL ≥ 50 dB |  |  |  |
| 3. | Heat Shrink Sleeve Protector ขนาดความยาว 6 เซนติเมตร |  |  |  |
|  | ผนวก 8 รายละเอียดของ Indoor Fiber Distribution Frame (FDF) 120 Fibers ความต้องการ |  |  |  |
| 1. | Fiber Distribution Frame (FDF) นี้ใช้เพื่อรองรับการ Splicing และ Patching สายใยแก้วนำแสงที่มีขนาด ไม่น้อยกว่า 120 Core ที่อยู่ในอาคาร และป้องกันไม่ให้สายใยแก้วนำแสงนั้นเกิดความเสียหาย |  |  |  |
| 2. | FDF นี้ออกแบบมาเพื่อความเหมาะสมกับการติดตั้งภายในอาคาร และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายใน อาคาร ติดตั้งง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน |  |  |  |
| 3. | FDF ใช้เพื่อติดตั้งได้ในตู้ Close Rack 19 นิ้ว ซึ่งสามารถติดตั้งได้ด้วยการยึดกับเสาด้านหน้า หรือด้านหลัง ของตู้ Rack โดยการเปลี่ยนตำแหน่งตัวจับยึด (Mounting bracket) ของ FDF และตัวจับยึดดังกล่าวจะต้อง สามารถดัดแปลงเพื่อให้สามารถติดตั้งในตู้ Rack 21 นิ้ว ได้ด้วย โครงสร้างของ FDF |  |  |  |
| 1. | ทำจากวัสดุที่เป็นเหล็กแผ่น (Mild steel) มีความหนาอย่างน้อย 1.2 มิลลิเมตร และพ่นด้วย Powder coated สีครีม ที่หนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน (µm) |  |  |  |
| 2. | FDF มีความสูง 6 RU (อย่างน้อย 265 มิลลิเมตร) และมีความลึกไม่เกิน 320 มิลลิเมตร |  |  |  |
| 3. | FDF เป็นแบบ Slide type มีโครงสร้างหลัก 2 ส่วน คือ ส่วนที่คงที่ : เป็นโครงสร้างภายนอก (Housing) ซึ่งยึดติดอยู่กับตู้ Rack 19 นิ้ว ส่วนที่เคลื่อนที่ : เป็น Slide tray ดึงถาดออกด้านหน้า ด้วยรางแบบ Ball bearing พร้อมทั้งมีหลอดทรงกระบอก (Spool) เพื่อรองรับส่วนโค้งของสายใยแก้วนำแสง |  |  |  |
| 4. | FDF ประกอบด้วยหน้าที่การใช้งานหลัก 2 ส่วน คือ Splicing และ Patching และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการ สำรองสายใยแก้วนำแสงที่มีรัศมีการโค้งงอ 30 มิลลิเมตร |  |  |  |
| 5. | มีฝาหน้าแบบบานพับ (Hinge-able front cover) พร้อมปิดยึดแบบแถบแม่เหล็ก พร้อมตัวจับสำหรับเปิด-ปิด |  |  |  |
| 6. | มี Patch panel พร้อมเจาะรูสำหรับยึดตัว FC Through Adapter แบบ D-shape จำนวน 120 รู พร้อม แสดงตัวเลขเพื่อระบุตำแหน่งของรูทั้ง 120 รู โดยระยะห่างระหว่าง Patch panel กับฝาหน้าไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร |  |  |  |
| 7. | มี Splice tray เป็นแบบบานพับ (Hinge-able splice tray) จำนวน 10 Tray เพื่อรองรับใยแก้วนำแสงไม่ น้อยกว่าจำนวน 12 Core ต่อ Tray |  |  |  |
| 8. | ฝาปิดด้านบน (Lid) ปิดยึดได้โดยตัวเองหรือแถบแม่เหล็ก โดยไม่ต้องขันน๊อตหรือใช้สลักยึดและสามารถดึง ออกทางด้านหน้าได้ |  |  |  |
| 9. | FDF มีสภาพสมบูรณ์ ไม่บิดเบี้ยว แหลมคม หรือแตกร้าว |  |  |  |
| 10. | มีช่องไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สำหรับการเดินสายใยแก้วนำแสงเข้าทางด้านหลังและมีรูสำหรับจับยึด สายใยแก้วนำแสงกับ FDF โดยใช้ Cable Tie เป็นตัวจับยึด พร้อมมีสมอจับยึดซ้าย-ขวา (Anchor strength member) สำหรับยึด Central strength member (CSM) ของสายใยแก้วนำแสง และช่องไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สำหรับการนำสาย Patch cord ออกทางด้านข้างซ้าย-ขวาและมีรูสำหรับจับยึด Patch cord กับ FDF โดยใช้ Cable Tie เป็นตัวจับยึด คุณสมบัติ : |  |  |  |
| 1. | FDF มีหน้าที่หลัก 2 ส่วน คือ ส่วน Splicing : มี Splice tray จำนวน 10 Tray เพื่อรองรับการ Splice ระหว่างสายใยแก้วนำแสง กับ Pigtail จำนวนไม่น้อยกว่า 120 Core และมีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับการวนสายใยแก้วนำแสง เพื่อสำรองไว้ใช้งาน ส่วน Patching : มี Patch panel จำนวน 120 รู สำหรับใส่ FC through adapter แบบ D-Shape เพื่อรองรับการเชื่อมโยงสาย Patch cord ไปหาอุปกรณ์สื่อสัญญาณ |  |  |  |
| 2. | ฝาหน้าจะถูกล็อกไว้เมื่ออยู่ในตำแหน่งปิด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดกับ Patch cord ได้ และด้านใน ของฝาหน้าจะมีแผ่นป้ายแสดงตำแหน่งการเชื่อมโยงสัญญาณบน Patch panel |  |  |  |
| 3. | ฝาปิดด้านบนสามารถถอดได้ ด้วยการดึงออกทางด้านหน้า และไม่ต้องขันสกรู |  |  |  |
| 4. | ตัวจับยึด (Mounting bracket) ของ FDF สามารถติดตั้งได้ทั้งตู้ Rack 19 นิ้ว และ 21 นิ้ว รายละเอียดอุปกรณ์ประกอบ |  |  |  |
| 1. | FC Through Adapter, Bronze Sleeve แบบ “D-Mount” Type จำนวน 120 หัว/ตู้ 1 ใบ มีโครงสร้างเป็นแบบ D-Shape วัสดุโครงสร้างต้องเป็นโลหะที่ปลอดสนิม เช่น ทองเหลือง (Brass) หรือ นิเกิล (Nickel) Alignment sleeve ต้องเป็นวัสดุ Bronze มีฝาครอบกันฝุ่น (Dust cap) ทั้งสองด้าน มีค่า Insertion Loss ไม่เกิน 0.2 dB สามารถรองรับการถอดเข้า / ออก (Mating / Demating) ได้มากกว่า 500 ครั้ง โดยค่า Insertion Loss จะต้องไม่เกิน 0.2 dB |  |  |  |
| 2. | Pigtail, Single mode G.657A แบบ FC/UPC ความยาว 1.5 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 มิลลิเมตร เปลือกนอกเป็นวัสดุ Flame Retardant และ Halogen Free Insertion Loss IL ≤ 0.2 dB Return Loss RL ≥ 50 dB |  |  |  |
| 3. | Heat Shrink Sleeve Protector ขนาดความยาว 6 เซนติเมตร |  |  |  |
|  | ผนวก 9 รายละเอียดของ Outdoor Fiber Distribution Frame (OFDF) 24 Fibers SPECIFICATION OUTDOOR FIBER DISTRIBUTION FRAME ตู้ Outdoor Fiber Distribution Frame ติดตั้งบนเสา (Pole mounted) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สามารถใช้กับสาย Optical Fiber Cable สูงสุดจำนวน 24 ไฟเบอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเคเบิ้ล 10-16 มิลลิเมตร ทำจากวัสดุ Mild steel และพ่น Powder coated สีครีม ความหนาอย่างน้อย 1.6 มิลลิเมตร สามารถ ทนต่อสภาพอากาศ แสง UV พื้นที่ ที่เป็นกรดได้ ป้องกันน้ำ ความชื้นและฝุ่นเข้าในตัวตู้ ตาม IP 65 Rate โดยมี รายละเอียดดังนี้ รายละเอียดคุณสมบัติของ ตู้ Outdoor FDF และอุปกรณ์ประกอบ 1.รายละเอียดคุณสมบัติของตู้ Outdoor FDF |  |  |  |
| 1.1 | เป็นแบบ Pole Mounted 24 Fibers และด้านหลังของตู้จะต้องมีส่วนที่จับยึดเข้ากับชุด Mounting Bracket เพื่อที่จะนำไปยึดแขวนกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงได้ |  |  |  |
| 1.2 | มีแผ่น Patch Panel พร้อมเจาะรูสำหรับยึดตัว FC Through Adapter จำนวน 24 รู ติดตั้งภายในตู้ (รูที่เจาะ บนแผ่น Patch Panel พร้อมสกีน Number จะต้องเป็นรูที่เจาะเพื่อรองรับตัว FC Through Adapter ชนิด "D- Mount") |  |  |  |
| 1.3 | มีแผ่น Splice Trays จำนวน 4 แผ่น (แผ่นละ 12 Fiber Cores) พร้อมที่จับยึดติดตั้งอยู่ภายในตู้ คุณสมบัติ ของ Splice Trays จะต้องเป็นชนิด Outdoor Type |  |  |  |
| 1.4 | การติดตั้งและตรวจซ่อมสาย Optical Fiber บนแผ่น Splice Tray อันใดอันหนึ่งจะต้องไม่กระทบกระเทือน กับแผ่น Splice Trays อันอื่น แต่ละแผ่นเป็นอิสระต่อกัน |  |  |  |
| 1.5 | เมื่อต้องการซ่อม Fiber ภายในตู้ ที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าต้องมีอุปกรณ์ช่วยรองรับแผ่น Splice Trays ให้ทำงาน ได้สะดวกโดยไม่ต้องปลดตู้ออกจากเสาไฟฟ้า |  |  |  |
| 1.6 | ช่องสำหรับสายเข้า - ออก * ช่องสายเข้า-ออก จำนวน 4 ช่อง พร้อม Cable Glands 4 ตัว และใส่แผ่นยางกันน้ำปิดไว้ 2 ช่อง * สายที่เข้า-ออกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง = 10-16 มิลลิเมตร |  |  |  |
| 1.7 | แสดงเครื่องหมาย สัญญาลักษณ์ การไฟฟ้านครหลวงบนฝาตู้ ตามรูป โดยสีของตราสัญลักษณ์ต้องเป็นสีพื้นผิว สลับกับสีขาวและสีตัวอักษรคำว่าการไฟฟ้านครหลวงด้านข้างตราสัญลักษณ์เป็นสีขาว ตัวอย่างสัญลักษณ์บนฝาตู้ |  |  |  |
| 1.8 | ภายในตู้จะต้องมี * ที่จับยึด (Anchor Strength Member)สำหรับยึด Strength Member ของสายติดตั้งภายในตู้ด้าน สายเข้าอย่างน้อย 3 จุด และสายออก อย่างน้อย 2 จุด |  |  |  |
| 1.9 | กุญแจที่ Lock ตู้ต้องเป็นชนิด Quarter Turn และ Cylinder Lock แบบชุบโครเมี่ยม พร้อม Sealing Cover ด้านนอกเพื่อป้องกันน้ำ สามารถใช้กับลูกกุญแจของการไฟฟ้านครหลวงได้ |  |  |  |
| 1.10 | ตู้ต้องสามารถป้องกันน้ำเข้าภายใน ป้องกันความชื้นจากสภาพอากาศภายนอก ป้องกันแสง UV และทนต่อ พื้นที่ๆมีความเป็นกรดได้เป็นอย่างดี |  |  |  |
| 1.11 | บริเวณขอบตู้จะต้องบุด้วยยางอย่างดี หรือวัสดุใกล้เคียง เพื่อป้องกันความชื้น สามารถถอดเข้าออกได้ |  |  |  |
| 1.12 | มีขนาด Dimensions ดังนี้ * Width : ≥ 340 มิลลิเมตร * Height : ≥ 400 มิลลิเมตร * Depth : ≥ 120 มิลลิเมตร * Wight : ≤ 12 กิโลกรัม * Material : Mild Steel Powder Coated * Color : Cream 2.รายละเอียดอุปกรณ์ประกอบ |  |  |  |
| 2.1 | FC Through Adapter, Bronze Sleeve แบบ "D-Mount" Type จำนวน 24 หัว/ตู้ 1 ใบ |  |  |  |
| 2.2 | Pigtail, Single mode G.657A แบบ FC/UPC ความยาว 1.5 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 มิลลิเมตร เปลือกนอกเป็นวัสดุ Flame Retardant และ Halogen Free (LSOH) |  |  |  |
| 2.3 | หัว Cable Glands จำนวน 4 หัว/ตู้ 1 ใบ ขนาด Diameter 16 มิลลิเมตร |  |  |  |
| 2.4 | Heat Shrink Sleeve Protector ขนาดความยาว 6 เซนติเมตร |  |  |  |
| 2.5 | Mounting Bracket จะต้องมีรูที่ยึดติดเข้ากับตู้และสามารถที่จะนำไปยึดติดกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านคร หลวง รูที่ใช้ยึดเข้ากับเสาไฟฟ้าทั้งด้านบนและทั้งด้านล่างของแกนกลางได้โดยสะดวก และพ่น Powder coated สี ครีมหรือชุบกัลป์วาไนซ์ (ตามรูปที่1) |  |  |  |
|  | ผนวก 10 รายละเอียดของ Outdoor Fiber Distribution Frame (OFDF) 120 Fibers SPECIFICATION OUTDOOR FIBER DISTRIBUTION FRAME ตู้ Outdoor Fiber Distribution Frame ติดตั้งบนเสา (Pole mounted) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สามารถใช้กับสาย Optical Fiber Cable สูงสุดจำนวน 120 ไฟเบอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเคเบิ้ล 10-16 มิลลิเมตร ทำจากวัสดุ Mild steel และพ่น Powder coated สีครีม ความหนาอย่างน้อย 1.6 มิลลิเมตร สามารถ ทนต่อสภาพอากาศ แสง UV พื้นที่ ที่เป็นกรดได้ ป้องกันน้ำ ความชื้นและฝุ่นเข้าในตัวตู้ ตาม IP 65 Rate โดยมี รายละเอียดดังนี้ รายละเอียดคุณสมบัติของ ตู้ Outdoor FDF และอุปกรณ์ประกอบ 1.รายละเอียดคุณสมบัติของตู้ Outdoor FDF |  |  |  |
| 1.1 | เป็นแบบ Pole Mounted 120 Fibers และด้านหลังของตู้จะต้องมีส่วนที่จับยึดเข้ากับชุด Mounting Bracket เพื่อที่จะนำไปยึดแขวนกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงได้ |  |  |  |
| 1.2 | มีแผ่น Patch Panel พร้อมเจาะรูสำหรับยึดตัว FC Through Adapter จำนวน 120 รู ติดตั้งภายในตู้ (รูที่ เจาะบนแผ่น Patch Panel พร้อมสกีน Number จะต้องเป็นรูที่เจาะเพื่อรองรับตัว FC Through Adapter ชนิด "D-Mount") |  |  |  |
| 1.3 | มีแผ่น Splice Trays จำนวน 10 แผ่น (แผ่นละ 12 Fiber Cores) พร้อมที่จับยึดติดตั้งอยู่ภายในตู้ คุณสมบัติ ของ Splice Trays จะต้องเป็นชนิด Outdoor Type |  |  |  |
| 1.4 | การติดตั้งและตรวจซ่อมสาย Optical Fiber บนแผ่น Splice Tray อันใดอันหนึ่งจะต้องไม่กระทบกระเทือน กับแผ่น Splice Trays อันอื่น แต่ละแผ่นเป็นอิสระต่อกัน |  |  |  |
| 1.5 | เมื่อต้องการซ่อม Fiber ภายในตู้ ที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าต้องมีอุปกรณ์ช่วยรองรับแผ่น Splice Trays ให้ทำงาน ได้สะดวกโดยไม่ต้องปลดตู้ออกจากเสาไฟฟ้า |  |  |  |
| 1.6 | ช่องสำหรับสายเข้า - ออก * ช่องสายเข้า-ออก จำนวน 12 ช่อง พร้อม Cable Glands 4 ตัว และใส่แผ่นยางกันน้ำปิดไว้ 8 ช่อง * สายที่เข้า-ออกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง = 10 - 16 มิลลิเมตร |  |  |  |
| 1.7 | แสดงเครื่องหมาย สัญญาลักษณ์ การไฟฟ้านครหลวงบนฝาตู้ ตามรูป โดยสีของตราสัญลักษณ์ต้องเป็นสีพื้นผิว สลับกับสีขาวและสีตัวอักษรคำว่าการไฟฟ้านครหลวงด้านล่างตราสัญลักษณ์เป็นสีขาว ตัวอย่างสัญลักษณ์บนฝาตู้ |  |  |  |
| 1.8 | ภายในตู้จะต้องมี * ที่จับยึด (Anchor Strength Member)สำหรับยึด Strength Member ของสายติดตั้งภายในตู้ด้าน สายเข้า อย่างน้อย 4 จุด และสายออก อย่างน้อย 8 จุด |  |  |  |
| 1.9 | กุญแจที่ Lock ตู้ต้องเป็นชนิด Quarter Turn และ Cylinder Lock แบบชุบโครเมี่ยม พร้อม Sealing Cover ด้านนอกเพื่อป้องกันน้ำ สามารถใช้กับลูกกุญแจของการไฟฟ้านครหลวงได้ |  |  |  |
| 1.10 | ตู้ต้องสามารถป้องกันน้ำเข้าภายใน ป้องกันความชื้นจากสภาพอากาศภายนอก ป้องกันแสง UV และทนต่อ พื้นที่ๆ มีความเป็นกรดได้เป็นอย่างดี |  |  |  |
| 1.11 | บริเวณขอบตู้จะต้องบุด้วยยางอย่างดี หรือวัสดุใกล้เคียง เพื่อป้องกันความชื้น สามารถถอดเข้าออกได้ |  |  |  |
| 1.12 | มีขนาด Dimensions ดังนี้ * Width : ≥ 380 มิลลิเมตร * Height : ≥ 540 มิลลิเมตร * Depth : ≥ 154 มิลลิเมตร * Wight : ≤ 15 กิโลกรัม * Material : Mild Steel Powder Coated * Color : Cream 2.รายละเอียดอุปกรณ์ประกอบ |  |  |  |
| 2.1 | FC Through Adapter, Bronze Sleeve แบบ "D-Mount" Type จำนวน 120 หัว/ตู้ 1 ใบ |  |  |  |
| 2.2 | Pigtail, Single mode G.657A แบบ FC/UPC ความยาว 1.5 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 มิลลิเมตร เปลือกนอกเป็นวัสดุ Flame Retardant และ Halogen Free (LSOH) |  |  |  |
| 2.3 | หัว Cable Glands จำนวน 4 หัว/ตู้ 1 ใบ ขนาด Diameter 16 มิลลิเมตร |  |  |  |
| 2.4 | Heat Shrink Sleeve Protector ขนาดความยาว 6 เซนติเมตร |  |  |  |
| 2.5 | Mounting Bracket จะต้องมีรูที่ยึดติดเข้ากับตู้และสามารถที่จะนำไปยึดติดกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านคร หลวง รูที่ใช้ยึดเข้ากับเสาไฟฟ้าทั้งด้านบนและทั้งด้านล่างของแกนกลางได้โดยสะดวก และพ่น Powder coated สี ครีมหรือชุบกัลป์วาไนซ์ (ตามรูปที่1) |  |  |  |
|  | ผนวก 11 รายละเอียดของ Optical Fiber Closure ชนิด 24/48/96 Fibers |  |  |  |
| 1. | ข้อกำหนดทั่วไป |  |  |  |
| 1.1. | ข้อกำหนดนี้เป็นรายละเอียดของ Optical Fiber Closure เป็นหัวต่อสายใยแก้วนำแสง สำหรับใช้ในการ ไฟฟ้านครหลวงจำนวนไม่ต่ำกว่า 96 ไฟเบอร์ |  |  |  |
| 1.2. | สามารถใช้กับสายที่ติดตั้งแบบแขวนบนเสาไฟฟ้า (Aerial Installation) โดยต่อสายในลักษณะต่อตรง (In-Line or straight join) มีขนาดกะทัดรัด สามารถแขวนกับสาย ADSS-FR ตัวเองได้เหมาะสำหรับใช้ ในงานสนาม |  |  |  |
| 1.3. | สามารถใช้งานได้ดีในสภาพภูมิประเทศและสภาวะอากาศในประเทศไทย |  |  |  |
| 2. | คุณสมบัติทางเทคนิค |  |  |  |
| 2.1. | Closure ผลิตจากวัสดุที่สามารถทนทานรังสี UV และสารเคมีกัดกร่อนได้ดี |  |  |  |
| 2.2. | มีรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงกระบอก บรรจุจุดต่อ Fiber ได้อย่างน้อย 96 Fibers |  |  |  |
| 2.3. | สามารถป้องกันน้ำเข้าได้ดี และสามารถอัดอากาศเข้าในตัว Closure ได้ การติดตั้งง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือ พิเศษและง่ายต่อการเปิดซ่อม |  |  |  |
| 2.4. | ความยาว ≤ 580 มิลลิเมตร |  |  |  |
| 2.5. | ความกว้าง ≤ 230 มิลลิเมตร |  |  |  |
| 2.6. | ความลึก ≤ 145 มิลลิเมตร |  |  |  |
| 2.7. | น้ำหนักรวม ≤ 5.0 กิโลกรัม |  |  |  |
| 2.8. | มีช่องสายเข้า/ออก ได้อย่างน้อย 6 ช่อง แต่ละช่องต้องมีตัว Lock สายกับตัว Closure โดยใช้ Cable Tie เป็นตัว Lock และ สามารถใช้งานกับสายที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ตั้งแต่ 10–15 มิลลิเมตร |  |  |  |
| 3. | อุปกรณ์ประกอบ |  |  |  |
| 3.1. | ช่องสายเข้า/ออก ที่ไม่ใช้งานต้องมี Dummy ใส่แทนสายเปล่า |  |  |  |
| 3.2. | ใช้เทปยาง (Sealant tape) ป้องกันน้ำเข้าภายในตามแนวรอยต่อและช่องเข้า/ออกของสาย ไม่ใช้ท่อหด (Heat Shrink tube) หุ้มสายเพื่อกันน้ำเข้า |  |  |  |
| 3.3. | มี Heat shrink splice protector สำหรับหุ้มรอยต่อ |  |  |  |
| 3.4. | มี Splice Cassette ที่สามารถบรรจุ Splitter และHeat shrink splice protector (ที่หดตัวแล้ว) ได้อย่าง น้อย 96 ชิ้น และต้องมีแผ่นปิดกันอุปกรณ์ดังกล่าว |  |  |  |
| 3.5. | อุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับยึดปิดหัวต่อให้แน่นหนาต้องทำจากสแตนเลสหรืออลูมิเนียม ทุกตัวต้องยึดติดกับ หัวต่อ โดยไม่ล่วงหล่นขณะปฏิบัติงาน |  |  |  |
| 3.6. | Closure แต่ละตัวต้องระบุ ID Number (Contract Number : xxx-xxxx-xxx) ตามที่ผู้ซื้อเป็นผู้กำหนด |  |  |  |
|  | ผนวก 12 รายละเอียดของ Optical Fiber Closure ชนิด 216 Fibers |  |  |  |
| 1. | ข้อกำหนดทั่วไป |  |  |  |
| 1.1. | ข้อกำหนดนี้เป็นรายละเอียดของ Optical Fiber Closure เป็นหัวต่อสายใยแก้วนำแสง สำหรับใช้ในการ ไฟฟ้านครหลวง จำนวนไม่ต่ำกว่า 216 ไฟเบอร์ |  |  |  |
| 1.2. | สามารถใช้กับสายที่ติดตั้งแบบแขวนบนเสาไฟฟ้า (Aerial Installation) โดยต่อสายในลักษณะต่อตรง (In-Line or straight join) มีขนาดกะทัดรัด สามารถแขวนกับสาย ADSS-FR ตัวเองได้เหมาะสำหรับใช้ ในงานสนาม |  |  |  |
| 1.3. | สามารถใช้งานได้ดีในสภาพภูมิประเทศและสภาวะอากาศในประเทศไทย |  |  |  |
| 2. | คุณสมบัติทางเทคนิค |  |  |  |
| 2.1. | Closure ผลิตจากวัสดุที่สามารถทนทานรังสี UV และสารเคมีกัดกร่อนได้ดี |  |  |  |
| 2.2. | มีรูปทรงสี่เหลี่ยม บรรจุจุดต่อ Fiber ได้อย่างน้อย 216 Fibers |  |  |  |
| 2.3. | สามารถป้องกันน้ำเข้าได้ดี และสามารถอัดอากาศเข้าในตัว Closure ได้ การติดตั้งง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือ พิเศษและง่ายต่อการเปิดซ่อม |  |  |  |
| 2.4. | ความยาว ≤ 580 มิลลิเมตร |  |  |  |
| 2.5. | ความกว้าง ≤ 230 มิลลิเมตร |  |  |  |
| 2.6. | ความลึก ≤ 145 มิลลิเมตร |  |  |  |
| 2.7. | น้ำหนักรวม ≤ 6.2 กิโลกรัม |  |  |  |
| 2.8. | มีช่องสายเข้า/ออก ได้อย่างน้อย 6 ช่อง แต่ละช่องต้องมีตัว Lock สายกับตัว Closure โดยใช้ Cable Tie เป็นตัว Lock และ สามารถใช้งานกับสายที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ตั้งแต่ 10–18 มิลลิเมตร |  |  |  |
| 3. | อุปกรณ์ประกอบ |  |  |  |
| 3.1. | ช่องสายเข้า/ออก ที่ไม่ใช้งานต้องมี Dummy ใส่แทนสายเปล่า |  |  |  |
| 3.2. | ใช้เทปยาง (Sealant tape) ป้องกันน้ำเข้าภายในตามแนวรอยต่อและช่องเข้า/ออกของสาย ไม่ใช้ท่อหด (Heat Shrink tube) หุ้มสายเพื่อกันน้ำเข้า |  |  |  |
| 3.3. | มี Heat shrink splice protector สำหรับหุ้มรอยต่อ |  |  |  |
| 3.4. | มี Splice Cassette ที่สามารถบรรจุ Splitter และ Heat shrink splice protector (ที่หดตัวแล้ว) ได้ อย่างน้อย 216 ชิ้น และต้องมีแผ่นปิดกันอุปกรณ์ดังกล่าว |  |  |  |
| 3.5. | อุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับยึดปิดหัวต่อให้แน่นหนาต้องทำจากสแตนเลสหรืออลูมิเนียม ทุกตัวต้องยึดติดกับ หัวต่อ โดยไม่ล่วงหล่นขณะปฏิบัติงาน |  |  |  |
| 3.6. | Closure แต่ละตัวต้องสามารถระบุ ID Number ได้ (Contract Number : xxx-xxxx-xxx) โดยผู้ซื้อเป็น ผู้กำหนด |  |  |  |
|  | ผนวก 13 รายละเอียดของ ท่อ Sub-Duct ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มิลลิเมตร |  |  |  |
| 1. | Material The material from which the sub duct is produced shall be high molecular weight, high density polyethylene, containing carbon for the weatherproof. 2.Requirements |  |  |  |
| 1. | The sub duct shall have a smooth outside and inside surfaces and shall be free from harmful flaws, steaks, cracks, twists and other defects. |  |  |  |
| 2. | the sub duct shall have the nylon string for pulling the lead wire. |  |  |  |
| 3. | The sub duct shall be hermetically sealed at both ends to prevent infiltration of water, etc. |  |  |  |
| 4. | The sub duct shall be supplied in continuous lengths with no joints or splices in coil. |  |  |  |
| 5. | The dimensions of the sub duct shall be measured by vernier caliper and measuring method. 3. Dimension The dimension of Sub Duct is shown as follows. Type Nominal Outer Diameter (millimeter) Nominal Inner Diameter (millimeter) Nominal Wall thickness (millimeter) 35 millimeter Sub Duct 34.8 + 0.7 29.8 + 0.5 2.5 + 0.3 4. Length Standards of Sub Duct 600 m Length : one sub duct shall be wound on a drum; or shall be one coiled length. 5. Identification Marker Each sub duct shall have the following information clearly marked on the outside of sub duct at approximately 1 meter interval. The color of the initial marking shall be white. a. Name of manufacturer or trademark b. Year of manufacture c. Letters of "MEA" d. Contract Number e. Type of sub duct f. Length mark |  |  |  |
| 6. | Packing The sub duct shall be supplied on drums or in coiled length. The diameter of the drum barrel shall be large enough to prevent damage to the sub duct, during reeling or unreeling. The coiled length of sub duct shall be fully protected with sheets or the like to prevent damage during transportation. The drums or packages shall plainly marked with the following a. Name of manufacturer or trademark b. Year of manufacture c. Letters of "MEA" d. Type of sub duct e. Sub duct length in meters |  |  |  |
|  | ผนวก 14 รายละเอียดของ Fiber Optical Preform Deadend และ Fiber Optical Suspension ขนาด 2 Fibers ข้อกำหนด ตัวแขวนสายใยแก้วนำแสง (Specification Fiber Optical Suspension 2F) (SPECIFICATION PREFORMED DEAD END 2F) |  |  |  |
|  | ผนวก 15 รายละเอียดของ Fiber Optical Preform Deadend และ Fiber Optical Suspension ขนาด 6/12/24 Fibers ตัวแขวนสายใยแก้วนำแสง(Fiber Optical Suspension)แบบมีห่วงปลอกกลม (Circular Thimble Clevis) สำหรับใช้กับสายใยแก้วนำแสงชนิด ADSS Optical Fiber Cable ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-11 มิลลิเมตร โดยไม่ใช้ลวดเหล็กเสริมความแข็งแรง (Non-reinforcing rods) โดยมีรายละเอียดดังนี้ |  |  |  |
| 1. | ทำจากลวดเหล็กกล้าชุบสังกะสีขนาด 2 มิลลิเมตร ±15% |  |  |  |
| 2. | ความแข็งแรงในการจับยึด(Holding Strength)ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม |  |  |  |
| 3. | ที่ปลายของตัวแขวนสายจะต้องโค้งงอออกด้านนอกสายใยแก้วนำแสง |  |  |  |
| 4. | มีความยาวจากปลายด้านหนึ่งถึงปลายอีกด้านหนึ่ง 920 มิลลิเมตร ±30 มิลลิเมตร |  |  |  |
| 5. | ห่วงปลอกกลม(Thimble Ring)ทำจากเหล็กกล้าชุบสังกะสีมีขนาดตามรูป |  |  |  |
| 6. | เครื่องหมายรหัสสีใช้สีส้ม และมี Sticker บอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-11 มิลลิเมตร SPECIFICATION PREFORMED DEAD END 6/12/24F (CODE NO.5870-014-0068-7) 1.TYPE OF CABLE ADSS FIBER OPTICAL CABLE 2.MATERIAL GALVANIZED STEEL WIRE 3.CABLE DIAMETER RANGE 10 - 11 มิลลิเมตร 4.HOLDING STRENGTH ≥ 300 กิโลกรัม 5.BOTH ENDS OF SUSPENSION BEND OUT 6.MARKING COLOUR ORANGE 7.PACKING 50 UNIT PER CARTON |  |  |  |
|  | ผนวก 16 รายละเอียดของ Fiber Optical Preform Deadend และ Fiber Optical Suspension ขนาด 48/96 Fibers (SPECIFICATION PREFORMED DEAD END 48/96F) |  |  |  |
|  | ผนวก 17 รายละเอียดของ Fiber Optical Preform Deadend และ Fiber Optical Suspension ขนาด 216 Fibers ตัวแขวนสายใยแก้วนำแสง(Fiber Optical Suspension) แบบมีห่วงปลอกกลม (Circular Thimble Clevis) สำหรับใช้กับสายใยแก้วนำแสงชนิด ADSS-FR Optical Fiber Cable ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 17-18 มิลลิเมตร โดยไม่ใช้ลวดเหล็กเสริมความแข็งแรง (Non-reinforcing rods) โดยมีรายละเอียดดังนี้ |  |  |  |
| 1. | ทำจากลวดเหล็กกล้าชุบสังกะสีขนาด 2 มิลลิเมตร ±15% |  |  |  |
| 2. | ความแข็งแรงในการจับยึด (Holding Strength) ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม |  |  |  |
| 3. | ที่ปลายของตัวแขวนสายจะต้องโค้งงอออกด้านนอกสายใยแก้วนำแสง |  |  |  |
| 4. | มีความยาวจากปลายด้านหนึ่งถึงปลายอีกด้านหนึ่ง 920 มิลลิเมตร ±30 มิลลิเมตร |  |  |  |
| 5. | ห่วงปลอกกลม (Thimble Ring) ทำจากเหล็กกล้าชุบสังกะสีมีขนาดตามรูป |  |  |  |
| 6. | เครื่องหมายรหัสสีใช้สีส้ม และมี Sticker บอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 17-18 มิลลิเมตร SPECIFICATION PREFORMED DEAD END 216 F |  |  |  |
| 1. | TYPE OF CABLE ADSS-FR FIBER OPTICAL CABLE |  |  |  |
| 2. | CABLE DIAMETER RANGE 17 – 18 mm |  |  |  |
| 3. | MATERIAL GALVANIZED STEEL WIRE |  |  |  |
| 4. | ROD DIAMETER 2.03 mm ± 2% |  |  |  |
| 5. | No. OF RODS/SET 6 |  |  |  |
| 6. | LAY RIGHT HAND |  |  |  |
| 7. | LOOP DIA 50 mm |  |  |  |
| 8. | HOLDING STRENGTH ≥ 300 kg. |  |  |  |
| 9. | BOTH ENDS OF SUSPENSION BEND OUT |  |  |  |
| 10. | MARKING COLOUR ORANGE |  |  |  |
| 11. | PACKING 50 UNIT PER CARTON |  |  |  |
|  | ผนวก 18 รายละเอียดของ Fiber Optic Pigtail SPECIFICATION Fiber Optic Pigtail |  |  |  |
| 1. | ทั่วไป |  |  |  |
| 1.1 | ข้อกำหนดนี้ใช้เป็นมาตรฐานในการจัดหา Fiber Optic Pigtail เพื่อใช้ในกิจการของการไฟฟ้านครหลวง |  |  |  |
| 1.2 | คำย่อ(คำนิยาม) FC / UPC : Fiber connector / Ultra polished Physical contact SC / UPC : Subscription channel Connector / Ultra polished Physical contact ST / UPC : Straight tip connector / Ultra polished Physical contact LC / UPC : Lucent / Ultra polished Physical contact |  |  |  |
| 2. | คุณลักษณะทางเทคนิคของ Fiber Optic Pigtail |  |  |  |
| 2.1 | Fiber Characteristic เส้นใยแก้วนำแสง ชนิด Single mode มีมาตรฐานตาม ITU-T G657A โดยมีคุณลักษณะดังนี้ Cladding Diameter 125 µm ± 1 µm Core-Clad Concentricity Error ≤ 0.5 µm Cladding Non-Circularity ≤ 1.0 % Mode Field Diameter @ 1310 nm 9.2 µm ± 0.4 µm Cable Cut-Off Wavelength ≤ 1260 nm Attenuation Coefficient ≤ 0.35 dB/km @ 1310 nm ≤ 0.35 dB/km @ 1383 nm ≤ 0.21 dB/km @ 1550 nm ≤ 0.23 dB/km @ 1625 nm Maximum Attenuation with macrobending 10 turns 15 millimeter ≤ 0.25 dB @ 1550 nm Maximum Attenuation with macrobending 1 turns 10 millimeter ≤ 0.75 dB @ 1550 nm |  |  |  |
| 2.2 | คุณลักษณะทางโครงสร้าง Fiber Cord Outer jacket and boot : polymer or polyethylene(PE) filled with FR(Flame Retardant,UL94- V0) or LS(Low smoke) and ZH(Zero Halogen or Halogen Free), fiber cord jacket overall diameter 2.4 ± 0.2 millimeter and 2.0 ± 0.2 millimeter for LC connector , boot shall be designed to be applicable for cord strain relief. Jacket color : Yellow Boot color : Yellow for FC, Black for ST , Blue for SC , Grey for LC Strain relief : Aramid yarns (Fully completely cover around the tight buffer, no adhesion to jacket or buffer tube) Tight buffer tube : Jelly free, tight buffer tube ø 900 µm(0.9 millimeter),non-bucking, made form TPE ( Thermo plastic elastomer) or PBT(Polybutylen terephthalate) or PA( Polyamide) or equivalent, filled with FR (Flame Retardant, UL94-V0) |  |  |  |
| 2.3 | คุณลักษณะของวัสดุ FC/UPC ; ST/UPC Connector body : Ni(nickel) plated brass or Stainless steel (300 series grade) or Better corrosion resistance material. Ferrule : Zirconia Ceramic. LC/UPC ; SC/UPC Connector body : PBT material with Flame Retardant UL94-V0 or equivalent plastic Material. Ferrule : Zirconia Ceramic. |  |  |  |
| 3. | ขีดความสามารถและสมรรถนะที่ต้องการ Test item Conditions Requirements REFERENCES Insertion Loss (Connector only) Source wavelength 1310 nm ± 10 nm 1550 nm ± 10 nm IL ≤ 0.2 dB IEC 61300-3-34 METHOD 2 Or GR- 326 Return Loss Source wavelength 1310 nm ± 10 nm 1550 nm ± 10 nm RL ≥ 50 dB IEC 61300-3-6 Or GR-326 |  |  |  |
|  | Operating Temperature : - 40 C– 75 C |  |  |  |
| 4. | Mechanical Requirements Test item Conditions Requirements References Appearance |  |  |  |
|  | Exam the product with the naked eye |  |  |  |
|  | No deformation, crack,scratch, flaw, stain,looseness and burr. Tensile Strength |  |  |  |
|  | Patch cord maximum tensile strength:70 N |  |  |  |
|  | Rate : 0 N to full load in 15 sec |  |  |  |
|  | ΔIL ≤ 0.2 dB |  |  |  |
|  | ΔRL ≤ 2 dB |  |  |  |
|  | Appearance |  |  |  |
|  | IEC-61300-2-4 |  |  |  |
|  | Or GR- 326 Test item Conditions Requirements References |  |  |  |
|  | Point of application : 500 millimeter from plug |  |  |  |
|  | Duration 1 minute Endurance |  |  |  |
|  | Mating and demating 500 times |  |  |  |
|  | ΔIL ≤ 0.2 dB |  |  |  |
|  | ΔRL ≤ 2 dB |  |  |  |
|  | Appearance |  |  |  |
|  | IEC-61300-2-2 |  |  |  |
|  | Or GR- 326 Strength of Coupling Mechanism |  |  |  |
|  | Patch cord maximum tensile strength:40 N |  |  |  |
|  | Rate : 0 N to full load in 15 sec |  |  |  |
|  | Point of application : 500 millimeter from plug |  |  |  |
|  | Duration 1 minute |  |  |  |
|  | ΔIL ≤ 0.2 dB |  |  |  |
|  | ΔRL ≤ 2 dB |  |  |  |
|  | Appearance |  |  |  |
|  | IEC-61300-2-6 |  |  |  |
|  | Or GR- 326 Torsion |  |  |  |
|  | Maximum load:15 N |  |  |  |
|  | Cable clamp distance : 200 millimeter from the tip |  |  |  |
|  | Torsion:+180°/-180° |  |  |  |
|  | Cycles:25 |  |  |  |
|  | ΔIL ≤ 0.2 dB |  |  |  |
|  | ΔRL ≤ 2 dB |  |  |  |
|  | Appearance |  |  |  |
|  | IEC-61300-2-5 |  |  |  |
|  | Or GR- 326 Strippability |  |  |  |
|  | Strip the outer jacket out of patch cord in one action (one time) |  |  |  |
|  | Strip tight buffer tube out of fiber in one action(one time) |  |  |  |
|  | Use commercially available tools |  |  |  |
|  | Minimum length of the outer jacket shall be capable to be Stripped to 1 meter |  |  |  |
|  | Minimum length of the tight buffer tube shall be capable to be stripped to 25 millimeter |  |  |  |
| 5. | Marking |  |  |  |
|  | The Fiber Optic Pigtail shall be marked on the connector or the boot or the fiber cord( jacket) with manufacturer’s name or trademark. |  |  |  |
|  | The Fiber Optic Pigtail jacket shall be provided length marking at intervals of approximately 1 meter along the whole patch cord length. The accuracy of the measurement of length marking shall be held within the limits of ± 1% |  |  |  |
|  | The Fiber Optic Pigtail jacket identification marking. Each length marking interval, the identification marking shall be permanently identified as the followings: Customer name : MEA Manufacturer name or trade mark year (C.E) of fiber cord manufacture or finished product manufacture Type of fiber and jacket, O.D. such as SMOF…..PE-FR-LS-ZH, O.D. etc. |  |  |  |
|  | For traceability purpose, necessary information shall be placed on both side of the patch cord for instance:- the trace label etc. |  |  |  |
|  | ผนวก 19 รายละเอียดของ Optical Fiber Splitter ข้อกำหนด ตัวแยกแสงใยแก้วนำแสง (Specification Optical Fiber Splitter) ตัวแยกแสงใยแก้วนำแสง(Optical Fiber Splitter) แบบ PLC Fiber Splitter , Singlemode G.652D fiber , 250μm bare fiber , Steel Tube มีรายละเอียดดังนี้ |  |  |  |
| 1. | ค่า Insertion Loss ที่ 1x4 Optical Fiber Splitter : ≤ 7.5 dB ที่ 1310 nm./1550 nm. |  |  |  |
| 2. | ค่า Insertion Loss ที่ 1x6 Optical Fiber Splitter : ≤ 9.3 dB ที่ 1310 nm./1550 nm. |  |  |  |
| 3. | ค่า Insertion Loss ที่ 1x8 Optical Fiber Splitter : ≤ 10.5 dB ที่ 1310 nm./1550 nm. |  |  |  |
| 4. | ค่า Insertion Loss ที่ 1x16 Optical Fiber Splitter : ≤ 13.6 dB ที่ 1310 nm./1550 nm. รูปตัวอย่าง Optical Fiber Splitter |  |  |  |
|  | ผนวก 20 รายละเอียดของ ตู้ RACK แบบตั้งพื้น 42U |  |  |  |
| 1. | ตู้ Rack ทำจาก เหล็กแผ่น Electro Galvanized Sheet Steel ความหนา 1.6 มิลลิเมตร ป้องกันสนิมได้ 100% โดย ออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน ANSI/EIA 310D-1992 (Rev.EIA-310-C) หรือ IEC 60297-1 หรือ IEC 60297-2 หรือ BS 5954: Part 2 หรือ DIN 41494 ทุกชิ้นส่วนเป็นระบบ Modular Knock Down เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย |  |  |  |
| 2. | หลังคาและฝาด้านบน เป็นหลังคายกสูง เจาะรูระบายอากาศทั้ง 3 ด้าน คือด้านข้าง 2 ด้านและด้านหลัง 1 ด้าน ตัว เพดานตู้เสริมช่องพร้อมแผ่นปิดกันฝุ่นที่สามารถถอดออก เพื่อติดตั้งพัดลมระบายอากาศได้ 1-6 ตัว |  |  |  |
| 3. | โครงตู้และเสาแนวตั้ง ทำจากเหล็ก Electro Galvanized มีความหนา 2 มิลลิเมตร เพื่อความแข็งแรงในการยึด อุปกรณ์ สามารถปรับเข้า – ออก ตามแนวลึกได้ตามต้องการ มีการสกรีนตัวเลขบอกตำแหน่ง U บนเสาหน้าทั้งสอง ข้าง และเจาะรูสำหรับยึดอุปกรณ์แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 9.5 มิลลิเมตร โดยใช้ชุดน็อตสกรูขนาด M6 |  |  |  |
| 4. | ประตูหน้า (Front Door) ทำจากโครงเหล็กฝังแผ่น Acrylic สีชา หนา 5.0 มิลลิเมตร ส่วนขอบประตู มีวัสดุ หรือ ขอบยางกันฝุ่นทั้ง 4 ด้าน พร้อมโครงเหล็กยึดฝาประตูกันพริ้ว และมีกุญแจล็อค |  |  |  |
| 5. | ประตูหลัง (Rear Door) ทำจากเหล็ก มีช่องระบายอากาศด้านล่าง เจาะรูระบายอากาศ 20-30% ของพื้นที่พร้อม แผ่นกรองฝุ่น สามารถถอดทำความสะอาดได้ ด้านในมีโครงเหล็กยึดฝาหลังกันประตูพริ้ว มีกุญแจล็อค |  |  |  |
| 6. | ประตูด้านข้าง (Side Panels) ทำจากเหล็ก มีช่องระบายอากาศด้านล่างทั้ง 2 ด้าน เจาะรูระบายอากาศ 20-30% ของพื้นที่ พร้อมแผ่นกรองฝุ่น สามารถถอดทำความสะอาดได้ ขนานไปกับประตูหลัง สามารถถอดประกอบได้ เช่นกัน มีกุญแจล็อคเพื่อความปลอดภัยทุกด้าน |  |  |  |
| 7. | บานพับประตู ทำจากพีวีซี (PVC) ชนิดเหนียวพิเศษอย่างดี มีความแข็งแรงคงทน ไม่ก่อให้เกิดสนิม และไม่มีเสียง รบกวนขณะเปิด-ปิด |  |  |  |
| 8. | ฐานตู้ด้านล่าง มีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี มีช่องร้อยสายสัญญาณกลางฐานตู้ ขนาด กว้าง 100 x ยาว 450 มิลลิเมตร พร้อมแผ่นยางกันฝุ่น |  |  |  |
| 9. | ขาตั้ง ทำจากเหล็กที่มีความแข็งแรง ยึดติดกับชุดล้อ สามารถปรับขึ้น-ลงได้ โดยฐานของขาตั้งทั้ง 4 ขา พร้อมแผ่น รองรับน้ำหนักของตู้ได้เป็นอย่างดี |  |  |  |
| 10. | ลูกล้อ ทำจากเหล็กกลึงหรือเจียให้มีความกลม เป็นแบบแผ่นหมุน 360 องศา สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ไม่แตกหัก ง่าย |  |  |  |
| 11. | สีของตู้ เป็นสีครีม ผิวทรายใช้กระบวนการพ่นสีและอบสีชนิด Powder Coatings ด้วยระบบ Electro-Static เพื่อความเนียนเรียบ และการยึดเกาะของสีคงทน |  |  |  |
| 12. | ชุดน็อตสกรู ประกอบด้วยน็อตสกรูขนาด M6 มีให้ทุกตู้ |  |  |  |
| 13. | ระบบ Grounding มีระบบเชื่อมต่อสายดินกับเสาทั้ง 4 ด้านด้วย Earth cable kit เพื่อนำกระแสไฟฟ้าลงดินได้ อย่างสมบูรณ์แบบ ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และกระแสไฟฟ้าเนื่องจากฟ้าฝ่า |  |  |  |
|  | ผนวก 21 รายละเอียดของ สติกเกอร์สำหรับติดสายใยแก้วนำแสง ข้อกำหนด สติกเกอร์ (Specification Sticker) |  |  |  |
| 1. | ให้จัดทำ Sticker มี สีพื้นหลัง เป็น สีส้ม และสีตัวอักษร เป็น สีดำ พร้อมระบุข้อความตามรูป ตัวอย่าง |  |  |  |
| 2. | Sticker มีขนาดความกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร ตามรูปตัวอย่าง |  |  |  |
| 3. | เป็น Sticker ที่ใช้งานติดตั้งภายนอกอาคารและวัสดุในการจัดทำสามารถป้องกันแสง UV ได้ รูปแบบตัวอย่าง Sticker |  |  |  |